**BORNE DE CHARGE WITTY Park**

**Référence : XEV601**

****

**Description produit**

La borne Hager Witty park est une solution de charge pour véhicules électriques et hybrides répondant aux applications tertiaire, commerces et bureaux.

Grâce à son accès par RFID et a la recharge simultanée de deux véhicules, la witty park optimise l’encombrement.

Son indice d’étanchéité IP54 lui permet d’être installée en intérieur et en extérieur.

**Applications**

|  |  |
| --- | --- |
| installation | **Intérieure et extérieure** |
| Type de parking | **Parking privée et semi public.** |

**Caractéristiques d’installation**

|  |  |
| --- | --- |
| Point de charge | 2 |
| Fixation | Murale ou sur pied |
| Accès à la charge | Autorisation de charge par RFID ou accès libre |
| Type de prise | 2 x prise de type T2S (Mode 3)  2 x prise de type T2 (Mode 2) |
| Type de charge | Mode 3 – de 2,3 à 22 kW (intensité réglable par programmation)  Mode 2 – 2,3 kW |
| Tension et courant assigné | 400 V AC – 64A |
| Certification | Z.E. READY et E.V. READY 1.2 |

**Caractéristiques techniques**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Raccordement de l’alimentation | 2 câble 5G10mm² pour la puissance,  1 câble 3G1.5mm² pour la commande  2 câble d’alimentation pour la bobine à émission (Z.E READY) |
| Comptage | possibilité d’installer en amont dans le tableau un système de mesure, type ECx380D |
| Protection électrique | **Non livrée**  2x disjoncteur 40A courbe C 6-10kA **(NFT840)** +  + interrupteur différentiel de type b CDB640F  + 1 bobine à émission **(MZ203)**  **1x disjoncteur 10A courbe C 6-10kA (NFT710) + bloc différentiel 25A 30mA type AC (BDC225F)**  **Les protections peuvent être installé dans un coffret de type vector (VE212F ou VE213F) dans le pied de la borne (XEV426).** |
| Protection de la bobine à émission **(dans le cadre du label Z.E READY)** | Protection Interne à la borne |
| Gestion dynamique, délestage  TIC Filaire | **Gestion dynamique des deux points de charge avec la TIC**  **Compatible TIC historique** |
| Voyant de charge | Bandeau lumineux d’état de la charge (LED 3 couleurs) |
| Matériau | acier inoxydable bi couleur blanc RAL9010 et gris RAL7011 |
| Protection IP et IK | IP54/IK10 |
| Bornier de raccordement | 10 mm2, en mono-brin ou 16 mm2 en multi-brins  **comptabilité électrochimique uniquement avec câble cuivre.**  **Ne pas raccorder en câbles Cuivre-Alu** |
| Entrée de pilotage et dérogation | J/N 230V AC : Jour/Nuit ou délestage (minimum ZE Ready) |
| Entrée / Sortie (CHP)  Sur carte TIC XEVA205 | Entrée  : 12 VDC / 2,5 mA : CHP (Combined Heat & Power)  Sortie : 24 VDC : 200 mA : Sortie activée 30s après l’activation de l’entrée CHP |
| Plage de température de fonction | -25°C à +40°C |
| Poids | 30kg |
| Dimensions | l.355 x h. 765 x p. 202mm |
| Normes – certifications | Bornes : IEC 61851  PrisesT2S : IEC 62196-2  Z.E READY et E.V READY 1.2 |
| Autres | Charges immédiate ou reportée et forçage possible  Entrée CHP In pour pilotage : arrêt / limitation mini ZE / pleine charge  **Limitation du courant de charge uniquement sur les prises T2S** |

**Options**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pied de fixation 1 borne  **XEV426** | Permet d’installer la borne XEV6x en bordure de place de parking. |
|  | Fixation Murale  **XEV427** | Permet d’installer la borne au Mur en cas de descente des câbles. |
|  | Socle à encastrer  **XEV428** | Socle à encastrer pour scellement compatible avec pieds XEV426 |
|  | Câble M3T2/T2 32A 3P 5m  **XEV423** | Câble de recharge triphasée équipé de deux fiches Type 2 et permettant la recharge à 32A  Longueur 5m |
|  | Câble M3T2/T2 32A 1P 5m  **XEV429** | Câble de recharge monophasée équipé de deux fiches Type 2 et permettant la recharge à 32A  Longueur 5m |
|  | Simulateur TIC  Monophasé  **XEV304** | Permet de recréer le signal Télé-Information-Client permettant la gestion dynamique de la recharge (délestage). |
|  | Simulateur TIC  Triphasé  **XEV305** | Permet de recréer le signal Télé-Information-Client permettant la gestion dynamique de la recharge (délestage). |

**Pièces détachées**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Une image contenant texte, équipement électronique, circuit  Description générée automatiquement | **XEV935** | Carte de communication TCP/IP |
| Une image contenant texte, équipement électronique  Description générée automatiquement | **XEV936** | Carte de détection de contact collé |
| Une image contenant équipement électronique, circuit  Description générée automatiquement | **XEV928** | Carte contrôleur  pour  4 prises Witty Park |
| Une image contenant tableau blanc  Description générée automatiquement | **XEV953** | bandeau LED  avec connectique droite ou gauche pour XEV6xx |
| Une image contenant mur, intérieur  Description générée automatiquement | **XEV9011** | Prise M3 T2S avec verrouillage  couvercle carré |
|  | **XEV904** | Prise M2TE avec couvercle & contact sec |
|  | **XEV952** | Coiffe Blanche pour XEV6xxx  avec autocollant |
| Une image contenant texte  Description générée automatiquement | **XEV907** | Lecteur de Badges RFID |

**Garantie**

2 ans (à compter de la date de fabrication)

**Informations d’installation**

Notice de montage et manuel utilisateur.

**Caractéristiques normatives**

EN 61851-1 :2011 (RED article 3.1a) / EN 61851-1:2017 (RED article 3.1a)

EN 61851-21:2002 (RED article 3.1a)/ IEC 618516-21-2:2018 (RED article 3.1a)

EN 300220-2 V3.1.1 (RED article 3.2) / EN 300220-2 V3.2.1 (RED article 3.2)

EN 50663: 2017 (RED article 3.1a)

IEC 62479:2010 (RED article 3.1a)

EN 301489-3 2.1.1 (RED article 3.1b)

EN IEC 63000: 2018

**Texte de prescription**

**Généralités**

Le titulaire du lot devra être titulaire d’une qualification pour les installations IRVE Niveau P1 pour les bornes sans communication et Niveau P2 pour les bornes communicantes.

Cette qualification devra être délivrée par un organisme accrédité et fournie au maître d’ouvrage.

Ce dernier fera une demande de subvention auprès du programme « ADVENIR » qui exige le justificatif de qualification IRVE pour tout dépôt de dossier.

L’ensemble des règles du cahier des charges « ADVENIR » devra être respecté par le titulaire du lot.

Ce descriptif a pour but de définir les caractéristiques techniques, fonctionnelles et les performances minimales requises pour la mise en œuvre de point de recharge pour les véhicules électriques.

**Équipements**

Fourniture, pose et raccordement des matériels et équipements ci-dessous :

• Borne de recharge pour VE

Le présent lot devra prévoir la fourniture, la pose et le raccordement de bornes de recharge pour véhicule électrique de marque HAGER ou équivalent :

• type Witty Park XEV601

**Caractéristiques générales de la borne de recharge :**

La borne de recharge sera posée sur pied au sol ou au mur.

La borne disposera de quatre prises latérales avec 1 prise Type 2S (avec obturateur) et prise E/F de chaque côté.

La borne de recharge comportera une carte contrôleur électronique assurant le dialogue suivant le mode 3 avec le véhicule conformément à la norme IEC/EN 61851.

Le matériau de l’enveloppe sera de l’acier inoxydable et sera bi-couleurs gris RAL 7011 et blanc RAL 9010.

Les protections seront intégrées à la borne dans un coffret placé dans le pied de la borne de recharge.

La borne devra respecter la norme PMR avec une hauteur des blocs prise comprise entre 90 cm et 130 cm.

Mode d’emploi visible en face avant

Température de fonctionnement -25°C / +40°

La borne permettra la recharge de deux véhicules en simultanés en mode 3.

La mise à jour des bornes pourra être effectuée au travers du protocole OCPP

En cas de détérioration, des pièces détachées devront être disponibles pendant la durée de commercialisation des bornes permettant une maintenance facilitée.

La borne possédera une Interface Homme Machine (IHM) simple.

La borne possédera des voyants LED pour identifier les états de charge :

* Disponible
* En charge
* En défaut

Chaque borne sera équipée d’un lecteur de badge RFID.

Degré de protection : IP 54 - IK 10

**Caractéristiques spécifiques de la borne de recharge :**

La borne comporte de chaque côté :

* 1 prise domestique pour une charge en mode 1 ou 2
* 1 prise type 2S 22kW / 32A monophasée pour une charge en mode 3.

**Protection électrique intégrée dans le coffret en pied de borne:**

* Un sectionneur
* Un répartiteur
* Deux disjoncteurs 3P+N 40A courbe C avec différentiels 30mA type B
* Une protection 10A courbe C avec différentiel 30mA type AC pour l’alimentation de la carte contrôleur
* Deux dispositifs de déclenchement en cas de collage d’un contacteur (Bobine à émission)

**Contrôle d’accès :**

Lecteur de badge RFID en face avant compatible avec la technologie Mifare 1k, Mifare 4k et Mifare Ultralight NTAG203

Le contrôle d’accès est désactivable pour laisser libre l’accès à la borne

**Mise en service :**

Mise en service simple sans logiciel grâce à une clé USB permettant de dupliquer la configuration sur l’ensemble des bornes.

**Management de l’énergie :**

La borne de recharge permettra la gestion dynamique de la charge sur les deux points de charge en liaison avec la Télé Information Client (TIC).

**Label et certification :**

Label ZE/EV Ready

Certification CE