## 6LE005454Aa
|  | JKM01 Modbus Registers | [6 empty] | MOD012 V01
Modbus Parameters |  |  |  |  | Default
Mode: | RTU (LSB first, apply address offset of +1 for Function 3 Holding Registers)
Baudrate: | 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 bps |  |  |  | 9600
Data Bit: | 8
Stop Bits: | 1 or 2 |  |  |  | 1
Parity: | None / Odd / Even |  |  |  | None
Functions: | 3 / 4
Scan Rate: | ≤ 100mS
Register List
Starting Address (Decimal) | Starting Register (Hex) | Parameter | Unit | Function | Read / Write | Length | Data structure | Range / Value | Default
30000 | 0x00 | Voltage V1-N | V | 3 | R | 2 | Float | - | -
30002 | 0x02 | Voltage V2-N | V | 3 | R | 2 | Float | - | -
30004 | 0x04 | Voltage V3-N | V | 3 | R | 2 | Float | - | -
30006 | 0x06 | Average Voltage L-N | V | 3 | R | 2 | Float | - | -
30008 | 0x08 | Voltage V1-2 | V | 3 | R | 2 | Float | - | -
30010 | 0x0A | Voltage V2-3 | V | 3 | R | 2 | Float | - | -
30012 | 0x0C | Voltage V3-1 | V | 3 | R | 2 | Float | - | -
30014 | 0x0E | Average Voltage L-L | V | 3 | R | 2 | Float | - | -
30016 | 0x10 | Current I1 | A | 3 | R | 2 | Float | - | -
30018 | 0x12 | Current I2 | A | 3 | R | 2 | Float | - | -
30020 | 0x14 | Current I3 | A | 3 | R | 2 | Float | - | -
30022 | 0x16 | Average Current | A | 3 | R | 2 | Float | - | -
30024 | 0x18 | kW1 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30026 | 0x1A | kW2 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30028 | 0x1C | kW3 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30030 | 0x1E | kVA1 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30032 | 0x20 | kVA2 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30034 | 0x22 | kVA3 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30036 | 0x24 | kVAr1 | kVAr | 3 | R | 2 | Float | - | -
30038 | 0x26 | kVAr2 | kVAr | 3 | R | 2 | Float | - | -
30040 | 0x28 | kVAr3 | kVAr | 3 | R | 2 | Float | - | -
30042 | 0x2A | Total kW | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30044 | 0x2C | Total kVA | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30046 | 0x2E | Total kVAr | kVAr | 3 | R | 2 | Float | - | -
30048 | 0x30 | PF1 |  | 3 | R | 2 | Float | - | -
30050 | 0x32 | PF2 |  | 3 | R | 2 | Float | - | -
30052 | 0x34 | PF3 |  | 3 | R | 2 | Float | - | -
30054 | 0x36 | Average PF |  | 3 | R | 2 | Float | - | -
30056 | 0x38 | Frequency | Hz | 3 | R | 2 | Float | - | -
30058 | 0x3A | Total net kWh | kWh | 3 | R | 2 | Float | - | -
30062 | 0x3E | Total net kVArh | kVArh | 3 | R | 2 | Float | - | -
30064 | 0x40 | kW Max Active Power | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30072 | 0x48 | kVA Max Apparent Power | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30132 | 0x84 | Serial No. |  | 3 | R | 2 | Hex | - | -
30134 | 0x86 | Existing kW Max Active Power | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30138 | 0x8A | Existing kVA Max Apparent Power | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
40000 | 0x00 | Password |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 0000 - 9998 | 1000
40001 | 0x01 | Network Selection |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 0x0000: 3P4W 0x0002: 1P2W-P1 0x0003: 1P2W-P2 0x0004: 1P2W-P3 | 0x0000
40002 | 0x02 | CT Secondary | A | 4 | R | 1 | Integer | 5 | 5
40003 | 0x03 | CT Primary | A | 4 | R/W | 1 | Integer | 5 - 10000 | 160
40004 | 0x04 | PT Secondary | V | 4 | R/W | 1 | Integer | 173 - 415 | 350
40005 | 0x05 | PT Primary | V | 4 | R/W | 2 | Integer | 100 - 500k | 350
40007 | 0x07 | Slave ID |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 1 - 255 | 1
40008 | 0x08 | Baud Rate | bps | 4 | R/W | 1 | Integer | 0x0000: 300 0x0002: 600 0x0003: 2400 0x0004: 4800 0x0005: 9600 0x0006: 19200 | 0x0005
40009 | 0x09 | Parity |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 0x0000: None 0x0001: Odd 0x0002: Even | 0x0000
40010 | 0x0A | Stop Bit |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 0x0000: 1 0x0001: 2 | 0x0000
40011 | 0x0B | Backlight OFF | sec | 4 | R/W | 1 | Integer | 0 - 7200 | 0
40012 | 0x0C | Factory Default |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 1: Set to factory setting range | -
40013 | 0x0D | Reset kWh |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 1: Reset Total Active Energy | -
40015 | 0x0F | Reset kVArh |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 1: Reset Total Reactive Energy | -
40034 | 0x22 | Demand Interval Method |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 0x0000: Sliding 0x0001: Fixed | 0x0000
40035 | 0x23 | Demand Interval Duration |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 1 - 30 | 15
40036 | 0x24 | Demand Interval Length | min | 4 | R/W | 1 | Integer | 1 - 30 | 1
40037 | 0x25 | Reset Max kW |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 1: Reset Max Active Power | -
40041 | 0x29 | Reset Max kVA |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 1: Reset Max Apparent Power | -
40057 | 0x39 | Pulse Duration | sec | 4 | R/W | 1 | Integer | 0.1 - 2.0 | 0.1
40058 | 0x3A | Pulse Weight | kWh | 4 | R/W | 1 | Integer | 0.01 - 99.99 | 0.1
40059 | 0x3B | Pulse Weight (kWh) | kWh | 4 | R/W | 1 | Integer | 0.01 - 99.99 | 0.1