## 6LE005456Aa
|  | JKM02 Modbus Registers | [8 empty] | MOD013 V01
Modbus Parameters |  |  |  |  | Default
Mode: | RTU (LSB first, apply address offset of +1 for Function 3 Holding Registers)
Baudrate: | 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 bps |  |  |  | 9600
Data Bit: | 8
Stop Bits: | 1 or 2 |  |  |  | 1
Parity: | None / Odd / Even |  |  |  | None
Functions: | 3 / 4
Scan Rate: | ≤ 100mS
Register List
Starting Address (Decimal) | Starting Register (Hex) | Parameter | CT Input | Channel (CH) | Unit | Function | Read / Write | Length | Data structure | Range / Value | Default
30000 | 0x00 | Voltage V1-N | - | - | V | 3 | R | 2 | Float | - | -
30002 | 0x02 | Voltage V2-N | - | - | V | 3 | R | 2 | Float | - | -
30004 | 0x04 | Voltage V3-N | - | - | V | 3 | R | 2 | Float | - | -
30006 | 0x06 | Average Voltage L-N | - | - | V | 3 | R | 2 | Float | - | -
30008 | 0x08 | Voltage V1-2 | - | - | V | 3 | R | 2 | Float | - | -
30010 | 0x0A | Voltage V2-3 | - | - | V | 3 | R | 2 | Float | - | -
30012 | 0x0C | Voltage V3-1 | - | - | V | 3 | R | 2 | Float | - | -
30014 | 0x0E | Average Voltage L-L | - | - | V | 3 | R | 2 | Float | - | -
30016 | 0x10 | Current I1 | 2 | 2 or 6 | A | 3 | R | 2 | Float | - | -
30018 | 0x12 | Current I2 | 2 | 2 or 6 | A | 3 | R | 2 | Float | - | -
30020 | 0x14 | Current I3 | 2 | 2 or 6 | A | 3 | R | 2 | Float | - | -
30022 | 0x16 | Average Current | 2 | 2 or 6 | A | 3 | R | 2 | Float | - | -
30024 | 0x18 | kW1 | 2 | 2 or 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30026 | 0x1A | kW2 | 2 | 2 or 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30028 | 0x1C | kW3 | 2 | 2 or 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30030 | 0x1E | kVA1 | 2 | 2 or 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30032 | 0x20 | kVA2 | 2 | 2 or 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30034 | 0x22 | kVA3 | 2 | 2 or 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30036 | 0x24 | kVAr1 | 2 | 2 or 6 | kVAr | 3 | R | 2 | Float | - | -
30038 | 0x26 | kVAr2 | 2 | 2 or 6 | kVAr | 3 | R | 2 | Float | - | -
30040 | 0x28 | kVAr3 | 2 | 2 or 6 | kVAr | 3 | R | 2 | Float | - | -
30042 | 0x2A | Total kW | 2 | 2 or 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30044 | 0x2C | Total kVA | 2 | 2 or 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30046 | 0x2E | Total kVAr | 2 | 2 or 6 | kVAr | 3 | R | 2 | Float | - | -
30048 | 0x30 | PF1 | 2 | 2 or 6 |  | 3 | R | 2 | Float | - | -
30050 | 0x32 | PF2 | 2 | 2 or 6 |  | 3 | R | 2 | Float | - | -
30052 | 0x34 | PF3 | 2 | 2 or 6 |  | 3 | R | 2 | Float | - | -
30054 | 0x36 | Average PF | 2 | 2 or 6 |  | 3 | R | 2 | Float | - | -
30056 | 0x38 | Frequency | 2 | 2 or 6 | Hz | 3 | R | 2 | Float | - | -
30058 | 0x3A | Total net kWh | 2 | 2 or 6 | kWh | 3 | R | 2 | Float | - | -
30062 | 0x3E | Total net kVArh | 2 | 2 or 6 | kVArh | 3 | R | 2 | Float | - | -
30064 | 0x40 | kW Max Active Power | 2 | 2 or 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30072 | 0x48 | kVA Max Apparent Power | 2 | 2 or 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30074 | 0x4A | Current I1 | 1 | 2 or 6 | A | 3 | R | 2 | Float | - | -
30076 | 0x4C | Current I2 | 1 | 2 or 6 | A | 3 | R | 2 | Float | - | -
30078 | 0x4E | Current I3 | 1 | 2 or 6 | A | 3 | R | 2 | Float | - | -
30080 | 0x50 | Average Current | 1 | 2 or 6 | A | 3 | R | 2 | Float | - | -
30082 | 0x52 | kW1 | 1 | 2 or 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30084 | 0x54 | kW2 | 1 | 2 or 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30086 | 0x56 | kW3 | 1 | 2 or 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30088 | 0x58 | kVA1 | 1 | 2 or 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30090 | 0x5A | kVA2 | 1 | 2 or 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30092 | 0x5C | kVA3 | 1 | 2 or 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30094 | 0x5E | kVAr1 | 1 | 2 or 6 | kVAr | 3 | R | 2 | Float | - | -
30096 | 0x60 | kVAr2 | 1 | 2 or 6 | kVAr | 3 | R | 2 | Float | - | -
30098 | 0x62 | kVAr3 | 1 | 2 or 6 | kVAr | 3 | R | 2 | Float | - | -
30100 | 0x64 | Total kW | 1 | 2 or 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30102 | 0x66 | Total kVA | 1 | 2 or 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30104 | 0x68 | Total kVAr | 1 | 2 or 6 | kVAr | 3 | R | 2 | Float | - | -
30106 | 0x6A | PF1 | 1 | 2 or 6 |  | 3 | R | 2 | Float | - | -
30108 | 0x6C | PF2 | 1 | 2 or 6 |  | 3 | R | 2 | Float | - | -
30110 | 0x6E | PF3 | 1 | 2 or 6 |  | 3 | R | 2 | Float | - | -
30112 | 0x70 | Average PF | 1 | 2 or 6 |  | 3 | R | 2 | Float | - | -
30114 | 0x72 | Frequency | 1 | 2 or 6 | Hz | 3 | R | 2 | Float | - | -
30116 | 0x74 | Total net kWh | 1 | 2 or 6 | kWh | 3 | R | 2 | Float | - | -
30120 | 0x78 | Total net kVArh | 1 | 2 or 6 | kVArh | 3 | R | 2 | Float | - | -
30122 | 0x7A | kW Max Active Power | 1 | 2 or 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30130 | 0x82 | kVA Max Apparent Power | 1 | 2 or 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30132 | 0x84 | Serial No. | - | - |  | 3 | R | 2 | Hex | - | -
30134 | 0x86 | Existing kW Max Active Power | 2 | 2 or 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30138 | 0x8A | Existing kVA Max Apparent Power | 2 | 2 or 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30142 | 0x8E | Total kWh (CT1 + CT2) | 2 | 2 or 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30144 | 0x90 | Total kVArh (CT1 + CT2) | 2 | 2 or 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30146 | 0x92 | Existing kW Max Active Power | 1 | 2 or 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30148 | 0x94 | Existing kVA Max Apparent Power | 1 | 2 or 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30150 | 0x96 | kWh of CH1 | 1 | 6 | kWh | 3 | R | 2 | Float | - | -
30152 | 0x98 | kWh of CH2 | 1 | 6 | kWh | 3 | R | 2 | Float | - | -
30154 | 0x9A | kWh of CH3 | 1 | 6 | kWh | 3 | R | 2 | Float | - | -
30156 | 0x9C | kWh of CH4 | 2 | 6 | kWh | 3 | R | 2 | Float | - | -
30158 | 0x9E | kWh of CH5 | 2 | 6 | kWh | 3 | R | 2 | Float | - | -
30160 | 0xA0 | kWh of CH6 | 2 | 6 | kWh | 3 | R | 2 | Float | - | -
30162 | 0xA2 | kVArh of CH1 | 1 | 6 | kVArh | 3 | R | 2 | Float | - | -
30164 | 0xA4 | kVArh of CH2 | 1 | 6 | kVArh | 3 | R | 2 | Float | - | -
30166 | 0xA6 | kVArh of CH3 | 1 | 6 | kVArh | 3 | R | 2 | Float | - | -
30168 | 0xA8 | kVArh of CH4 | 2 | 6 | kVArh | 3 | R | 2 | Float | - | -
30170 | 0xAA | kVArh of CH5 | 2 | 6 | kVArh | 3 | R | 2 | Float | - | -
30172 | 0xAC | kVArh of CH6 | 2 | 6 | kVArh | 3 | R | 2 | Float | - | -
30174 | 0xAE | kW Max Active Power of CH1 | 1 | 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30176 | 0xB0 | kW Max Active Power of CH2 | 1 | 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30178 | 0xB2 | kW Max Active Power of CH3 | 1 | 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30180 | 0xB4 | kW Max Active Power of CH4 | 2 | 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30182 | 0xB6 | kW Max Active Power of CH5 | 2 | 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30184 | 0xB8 | kW Max Active Power of CH6 | 2 | 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30186 | 0xBA | kVA Max Apparent Power of CH1 | 1 | 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30188 | 0xBC | kVA Max Apparent Power of CH2 | 1 | 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30190 | 0xBE | kVA Max Apparent Power of CH3 | 1 | 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30192 | 0xC0 | kVA Max Apparent Power of CH4 | 2 | 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30194 | 0xC2 | kVA Max Apparent Power of CH5 | 2 | 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30196 | 0xC4 | kVA Max Apparent Power of CH6 | 2 | 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30198 | 0xC6 | Existing kW Max Active Power of CH1 | 1 | 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30200 | 0xC8 | Existing kW Max Active Power of CH2 | 1 | 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30202 | 0xCA | Existing kW Max Active Power of CH3 | 1 | 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30204 | 0xCC | Existing kW Max Active Power of CH4 | 2 | 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30206 | 0xCE | Existing kW Max Active Power of CH5 | 2 | 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30208 | 0xD0 | Existing kW Max Active Power of CH6 | 2 | 6 | kW | 3 | R | 2 | Float | - | -
30210 | 0xD2 | Existing kVA Max Apparent Power of CH1 | 1 | 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30212 | 0xD4 | Existing kVA Max Apparent Power of CH2 | 1 | 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30214 | 0xD6 | Existing kVA Max Apparent Power of CH3 | 1 | 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30216 | 0xD8 | Existing kVA Max Apparent Power of CH4 | 2 | 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30218 | 0xDA | Existing kVA Max Apparent Power of CH5 | 2 | 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
30220 | 0xDC | Existing kVA Max Apparent Power of CH6 | 2 | 6 | kVA | 3 | R | 2 | Float | - | -
40000 | 0x00 | Password | - | - |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 0000 - 9998 | 1000
40001 | 0x01 | Network Selection | - | - |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 0x0000: 3P4W 0x0002: 1P2W-P1 0x0003: 1P2W-P2 0x0004: 1P2W-P3 | 0x0000
40002 | 0x02 | CT Secondary | - | - | A | 4 | R | 1 | Integer | 5 | 5
40003 | 0x03 | CT Primary CT1 | - | - | A | 4 | R/W | 1 | Integer | 5 - 10000 | 160
40004 | 0x04 | PT Secondary | - | - | V | 4 | R/W | 1 | Integer | 173 - 415 | 350
40005 | 0x05 | PT Primary | - | - | V | 4 | R/W | 2 | Integer | 100 - 500k | 350
40007 | 0x07 | Slave ID | - | - |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 1 - 255 | 1
40008 | 0x08 | Baud Rate | - | - | bps | 4 | R/W | 1 | Integer | 0x0000: 300 0x0002: 600 0x0003: 2400 0x0004: 4800 0x0005: 9600 0x0006: 19200 | 0x0005
40009 | 0x09 | Parity | - | - |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 0x0000: None 0x0001: Odd 0x0002: Even | 0x0000
40010 | 0x0A | Stop Bit | - | - |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 0x0000: 1 0x0001: 2 | 0x0000
40011 | 0x0B | Backlight OFF | - | - | sec | 4 | R/W | 1 | Integer | 0 - 7200 | 0
40012 | 0x0C | Factory Default | - | - |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 1: Set to factory setting range | -
40013 | 0x0D | Reset kWh of CT1 | - | - |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 1: Reset Total Active Energy | -
40015 | 0x0F | Reset kVArh of CT1 | - | - |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 1: Reset Total Reactive Energy | -
40034 | 0x22 | Demand Interval Method | - | - |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 0x0000: Sliding 0x0001: Fixed | 0x0000
40035 | 0x23 | Demand Interval Duration | - | - |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 1 - 30 | 15
40036 | 0x24 | Demand Interval Length | - | - | min | 4 | R/W | 1 | Integer | 1 - 30 | 1
40037 | 0x25 | Reset Max kW of CT1 | - | - |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 1: Reset Max Active Power | -
40041 | 0x29 | Reset Max kVA of CT1 | - | - |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 1: Reset Max Active Power | -
40042 | 0x2A | Reset kW of CT2 | - | - |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 1: Reset Active Power | -
40044 | 0x2B | Reset kVA of CT2 | - | - |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 1: Reset Active Power | -
40045 | 0x2C | Reset Max kW of CT2 | - | - |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 1: Reset Max Active Power | -
40049 | 0x31 | Reset Max kVA of CT2 | - | - |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 1: Reset Max Active Power | -
40050 | 0x32 | CT Primary CT2 | - | - | A | 4 | R/W | 1 | Integer | 5 - 10000 | 160
40057 | 0x39 | Pulse Duration | - | - | sec | 4 | R/W | 1 | Integer | 0.1 - 2.0 | 0.1
40058 | 0x3A | Pulse Weight CT1 | - | - | kWh | 4 | R/W | 1 | Integer | 0.01 - 99.99 | 0.1
40059 | 0x3B | Pulse Weight CT2 | - | - | kWh | 4 | R/W | 1 | Integer | 0.01 - 99.99 | 0.1
40060 | 0x3C | No of Channel | - | - |  | 4 | R/W | 1 | Integer | 0: 2 CH 1: 6 CH | 0