BORNE DE CHARGE WITTY à CLE

Référence : XEV1K22T2TE

Description produit

La borne Hager Witty est une solution de charge pour véhicules électriques et hybrides répondant aux applications d’habitation et de locaux privés.

Grâce à son accès par clé ou par application smartphone lorsqu’elle est reliée à un système domotique, elle peut être installée autant dans des parkings privés collectifs qu’individuels.

Son indice d’étanchéité IP55 lui permet d’être installée en intérieur et en extérieur.

Applications

| installation | Intérieure et extérieure |
| --- | --- |
| Type de parking | Parking résidentiels et locaux privés (garage, abris couverts ou place extérieure destinés aux stationnements dans les bâtiments collectifs d’habitation ou dans les bâtiments à usage de bureaux, parking) |

Caractéristiques d’installation

| Point de charge | 1 |
| --- | --- |
| Fixation | Murale ou sur pied |
| Accès à la charge | Autorisation de charge par clé ou accès libre, via solution de pilotage par télécommande ou smartphone (en option) |
| Type de prise | 1 x prise de type T2S (Mode 3) 1 x prise de type E/F (Mode 2) |
| Type de charge | Mode 3 – de 2,3 à 22 kW (intensité réglable par programmation) Mode 2 – 2,3 kW |
| Tension et courant assigné | 230/400 V AC – 32A |
| Certification | Z.E. READY et E.V. READY 1.4 |

Caractéristiques techniques

| Raccordement de l’alimentation | 1 câble 5G10mm² pour la puissance, 1 câble d’alimentation pour la bobine à émission (option Z.E READY) |
| --- | --- |
| Connectivité | En option - Carte Wi-Fi XEVA220. - Carte Ethernet XEVA240. Application de pilotage et de visualisation des consommations. |
| Comptage | Non fourni – possibilité d’installer en amont dans le tableau un système de mesure, type ECx140D |
| Protection électrique | Non livrée – 1 disjoncteur 40A courbe C 6-10kA (NFT840) + + bloc différentiel 40A 30 mA type A/HI (BDH940F) + 1 bobine à émission (option MZ203) Protection 6 mA DC intégrée à la carte électronique |
| Protection de la bobine à émission (dans le cadre du label Z.E READY) | Protection Interne à la borne (fusible) |
| Protection électrique circuit de contrôle | Intégrée à la borne |
| Gestion dynamique, délestage TIC Filaire TIC Radio | En option - Carte TIC XEVA200. - Carte TIC XEVA205 + émetteur TRPS120. Compatible TIC historique et TIC standard |
| Voyant de charge | Bandeau lumineux d’état de la charge (LED 3 couleurs) |
| Matériau | Polycarbonate bi-couleurs Gris RAL7035 et Gris RAL7021 |
| Protection IP et IK | IP55/IK10 |
| Bornier de raccordement | 10 mm2, en mono-brin ou 16 mm2 en multi-brins comptabilité électrochimique uniquement avec câble cuivre. Ne pas raccorder en câbles Cuivre-Alu |
| Entrée de pilotage et dérogation | J/N 230V AC : Jour/Nuit ou délestage |
| Entrée / Sortie (CHP) Sur carte TIC XEVA205 | Entrée : 12 VDC / 2,5 mA : CHP (Combined Heat & Power) Sortie : 24 VDC : 200 mA : Sortie activée 30s après l’activation de l’entrée CHP |
| Plage de température de fonction | -25°C à +50°C |
| Poids | 6,2kg |
| Dimensions | l.549 x h. 250 x p. 173mm |
| Normes – certifications | Bornes : IEC 61851 PrisesT2S : IEC 62196-2 Z.E READY et E.V READY 1.4 |
| Autres | Charges immédiate ou reportée et forçage possible Entrée CHP In pour pilotage : arrêt / limitation mini ZE / pleine charge Limitation du courant de charge uniquement sur les prises T2S N’intègre pas de contrôle d’accès RFID |

Options

|  | Support de câble XEVA100 | Permet de ranger le câble de charge. Se fixe sur la borne ou sur le mur. |
| --- | --- | --- |
|  | Pied de fixation 1 borne XEVA110 | Permet d’installer la borne en bordure de place de parking. L’utilisation d’un socle de scellement est fortement recommandée (XEVA140). |
|  | Pied de fixation 2 bornes XEVA115 | Permet d’installer deux bornes dos à dos, en bordure de placer de parking. L’utilisation d’un socle de scellement est fortement recommandée (XEVA140). |
|  | Pied de fixation rond 1 borne XEVA130 | Permet d’installer la borne en bordure de place de parking. |
|  | Pied de fixation rond 2 bornes XEVA135 | Permet d’installer deux bornes dos à dos, en bordure de place de parking. |
|  | Socle à encastrer XEVA140 | Socle à encastrer pour scellement compatible avec pied XEVA110 et XEVA115 |
|  | Socle à encastrer XEVA150 | Socle à encastrer pour scellement compatible avec pieds XEVA130 et XEVA135 |
|  | Kit de mise à la terre de pied de borne XEVA116 | Permet de mettre à la terre les pieds de fixation références XEVA110 et XEVA115 |
|  | Lot de sticker XEVA300 | Lot de stickers permettant d’afficher en face avant le parcours de connexion (libre, clé) |

|  | Emetteur radio TIC TRPS120 | Emetteur radio permettant d’envoyer la TIC sortant du compteur Linky (monophasé et triphasé sur la borne équipée d’une carte TIC référence XEVA200) |
| --- | --- | --- |
|  | Carte TIC / CHP XEVA205 | Permet de raccorder la borne de charge à la TIC filaire du compteur général ou en radio avec l’émetteur TRPS120. Cette carte comporte également une entrée CHP pour les dérogations. |
|  | Horloge connectée de pilotage EGN100 | Permet de verrouiller/déverrouiller l’accès à la charge depuis un smartphone, la box domotique coviva ou encore une télécommande de type TU404. Permet également de gérer les plages horaires pour optimiser le coût de la recharge. |
|  | Carte Wi-Fi XEVA220 | Carte Wifi permettant de configurer la borne via un hotspot Wifi et d’utiliser l’application hager witty pour le pilotage et le suivi des consommations. Cette carte fonctionne avec les bornes équipée d’origine d’une carte TIC ou en option avec la référence XEVA205. |
|  | Carte Ethernet XEVA220 | Carte Ethernet permettant de configurer la borne via une page Web et d’utiliser l’application hager witty pour le pilotage et le suivi des consommations. Cette carte fonctionne avec les bornes équipée d’origine de la carte contrôleur avec roue codeuse et d’une carte TIC ou en option avec la référence XEVA200. |
|  | Câble M3T2/T2 32A 3P 5m XEV423 | Câble de recharge triphasée équipé de deux fiches Type 2 et permettant la recharge à 32A Longueur 5m |
|  | Câble M3T2/T2 32A 1P 5m XEV429 | Câble de recharge monophasée équipé de deux fiches Type 2 et permettant la recharge à 32A Longueur 5m |
|  | Simulateur TIC Monophasé XEV304 | Permet de recréer le signal Télé-Information-Client permettant la gestion dynamique de la recharge (délestage). |
|  | Simulateur TIC Triphasé XEV305 | Permet de recréer le signal Télé-Information-Client permettant la gestion dynamique de la recharge (délestage). |

Pièces détachées

|  | XEVS020 | Carte électronique de voyant LED de face avant |
| --- | --- | --- |
|  | XEVS100 | Couvercle pour prise T2S et 2P+T |
|  | XEVS110 | Support de prise T2S avec verrouillage à clé |
|  | XEVS120 | Capot de face avant de la borne |
|  | XEVS130 | Enjoliveur gris de la borne |
|  | XEVS140 | Enveloppe principale de la borne |
|  | XEVS150 | Passe-câble arrière |
|  | XEVS200 | Mécanisme de prise T2S triphasée avec système de verrouillage (montage 1) |
|  | XEVS210 | Mécanisme prise 2P + T |
|  | XEVS410 | Bornier de raccordement monophasé |
|  | XEVS500 | Verrou à clé |

Garantie

2 ans (à compter de la date de fabrication)

Informations d’installation

Livrée avec clé de verrouillage, outils pour vis sécurisées de capot, notice de montage et manuel utilisateur.

Caractéristiques normatives

EN 61851-1 :2011 (RED article 3.1a) / EN 61851-1:2017 (RED article 3.1a)

EN 61851-21:2002 (RED article 3.1a)/ IEC 618516-21-2:2018 (RED article 3.1a)

EN 300220-2 V3.1.1 (RED article 3.2) / EN 300220-2 V3.2.1 (RED article 3.2)

EN 50663: 2017 (RED article 3.1a)

IEC 62479:2010 (RED article 3.1a)

EN 301489-3 2.1.1 (RED article 3.1b)

EN IEC 63000: 2018

Texte de prescription

Généralités

Le titulaire du lot devra être titulaire d’une qualification pour les installations IRVE Niveau P1 pour les bornes sans communication

Cette qualification devra être délivrée par un organisme accrédité et fournie au maître d’ouvrage.

Ce dernier fera une demande de subvention auprès du programme « ADVENIR » qui exige le justificatif de qualification IRVE pour tout dépôt de dossier.

L’ensemble des règles du cahier des charges « ADVENIR »  devra être respecté par le titulaire du lot.

Ce descriptif a pour but de définir les caractéristiques techniques, fonctionnelles et les performances minimales requises pour la mise en œuvre de point de recharge pour les véhicules électriques.

Équipements

Fourniture, pose et raccordement des matériels et équipements ci-dessous :

Borne de recharge pour VE

Le présent lot devra prévoir la fourniture, la pose et le raccordement de bornes de recharge pour véhicule électrique de marque HAGER ou équivalent :

type Witty XEV1K22T2TE

Caractéristiques générales de la borne de recharge :

La borne de recharge sera posée sur pied au sol ou au mur.

La borne disposera d’une prise latérale Type 2S (avec obturateur).

La borne de recharge comportera une carte contrôleur électronique assurant le dialogue suivant le mode 3 avec le véhicule conformément à la norme IEC/EN 61851.

Le matériau de l’enveloppe sera plastique et gris RAL 7035.

Les protections seront intégrées dans un tableau électrique.

La borne devra respecter la norme PMR avec une hauteur des blocs prise comprise entre 90 cm et 130 cm.

Mode d’emploi visible en face avant.

Température de fonctionnement -25°C / +50°

En cas de détérioration, des pièces détachées devront être disponibles pendant la durée de commercialisation des bornes permettant une maintenance facilitée.

La borne possédera une Interface Homme Machine (IHM) simple.

La borne possédera des voyants LED pour identifier les états de charge :

- Disponible

- En charge

- En défaut

La borne possédera un contrôle d’accès par clés

Degré de protection : IP 55 - IK 10

Caractéristiques spécifiques de la borne de recharge :

La borne comporte sur le côté :

- 1 prise type 2S 22kW / 32A triphasée pour une charge en mode 3.

- 1 prise type E/F 10A monophasée pour une charge en mode 2.

- 1 contrôle d’accès à clés

Protection électrique intégrée dans le tableau électrique :

- Un disjoncteur 3P+N 40A courbe C avec différentiel 30mA type A/HI

- Un dispositif de déclenchement en cas de collage d’un contacteur (Bobine à émission)

Contrôle d’accès :

Le contrôle d’accès sera désactivable pour laisser libre l’accès à la borne

Mise en service :

Mise en service simple sans logiciel grâce à une clé USB permettant de dupliquer la configuration sur l’ensemble des bornes.

Management de l’énergie :

La borne de recharge permettra la gestion des heures creuses par une entrée 230V.

Label et certification :

Label ZE/EV Ready

Certification CE

Environnement :

PEP disponible